雅安市公共交通有限公司

公交总站充电桩配电工程（一期）项目

招

标

文

件

- 投标单位：                （加盖公章）

- 法定代表人（授权委托人）：     （签字）

# 雅安市公共交通有限公司公交总站充电桩配电工程（一期）竞争性谈判项目

雅安市公共交通有限公司拟对雅安公交总站充电桩配电（一期)工程项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的电力施工单位参加投标。

一、项目名称：雅安市公共交通有限公司雅安公交总站充电桩配电工程（一期）竞争性谈判项目

- 1、采购单位：雅安市公共交通有限公司

2、地点：雅安市雨城区姚桥镇公交总站

- 3、最高控制价：471500元

- 4、本项目总价包干实施（以中标价为最终包干价）

- 5、报价最低者中选。

- 3家或3家以上报名方可具备开标条件。

- 采购内容：详见资料

- 工期：中标当日起，40天完成。

二、投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求：

- 1、凡在中华人民共和国境内注册,并从事相关产业、具有相关资质且有能力提供本招标文件所述服务要求的单位均可参加投标。

- 2、投标人应当具备下列条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （4）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （5）法律、行政法规规定的其他条件。

三、资格性审查：

1、本项目对投标人的资格性审查在评标时进行。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格性及其他类似效力要求证明材料，要求提供的复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。若提供的资格性及其他类似效力要求证明材料不齐全或不真实，将导致其投标或中标资格被取消。

2、本项目不接受联合体形式的投标。

四、报名、招标文件领取时间、地点、相关证明文件、注意事项、质保要求、及开标时间：

1、报名、招标文件领取时间：自2019年5月17号到2019年5月19号。

2、招标文件领取地点：四川省雅安市雨城区姚桥镇公交总站办公室领取。联系人： 黄先生 ，联系电话：  13330606663 。

3、投标人领取招标文件时应携带：

①请自带U盘下载。

②公司（三证合一）工商营业执照复印件一份（加盖公章）；（①在有效期内；②具有独立法人资格）

法定代表人身份证复印件一份（加盖公章）；

④授权委托人身份证复印件一份（加盖公章）；

⑤法人授权委托书（加盖公章）

4、投标人注意事项：

①领取招标文件的供应商名称与投标人名称必须一致。

②投标资格不能转让。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ③、投标人的投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达的投标文件取消竞争性谈判资格。

④、本次招标的投标文件需直接送达，不接受邮寄送达等其他方式递交的投标文件。

5、质保要求及开标时间

①、质保期限：按照国家规定（需要提供书面承诺）

②、开标时间：2019年5月20日上午9.30分钟。

五、投标联系方式：

采购单位：雅安市公共交通有限公司

地    址：四川省雅安市雨城区姚桥镇公交总站

联系人：黄先生

联系电话：13330606663

附件：

1、工程概况说明

2、名称/材质/规格/类型/电压等级/接地及组装要求等报价单

雅安市公共交通有限公司

2019年 5 月 16  日

工程慨况说明

工程名称：雅安市公交总站充电桩配电工程（一期）

1.工程概况

1.1 工程名称：雅安市公交总站充电桩配电工程（一期）
1.2 工程概况：  
1、本工程电源T接于10kV汉鸣路姚桥小区分支箱. 
2、本工程新建10kV电缆线路约120米,电缆型号为YJV22-8.7/15KV-3*240；A-B段利旧已有市政管网通道敷设约15米，B-C段为新建1X2?175UPVC-C排管电缆通道5米；本工程新建10kV电缆线路约20米，,电缆型号为YJV22-8.7/15KV-3*120，采用1X2?175UPVC-C排管电缆通道敷设。具体工程量以实际为准。
1.3 电压等级：10kV 
1.4 地形划分：平地100%
1.5 地质划分：普通土30%，松砂石50%，岩石20%

1.6 工地运输：汽车运距15Km，平均人力运距0.1Km；

2.工程招标和分包范围

本次计算的范围为雅安公交总站充电桩配电工程图及工程量清单中包含的工程内容

3.工程量清单编制依据

3.1《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013）； 
3.2《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015年）及相关配套文件规定的计量规则、计价原则和方法 ； 
3.3川建造价发〔2019〕181号四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知； 
3.4 雅安永兴水厂建设工程临时用电工程设计文件； 
3.5 设备材料价格：按《20kV 及以下配电网工程设备材料价格信息》（2018年7月）、雅安市雨城区2019年1月信息价及类似工程招标价、近期同类设备招标价或询价计列； 
3.6 有关的技术规范； 
3.7 施工现场实际情况； 
3.8 其他现行政策法规； 
3.9人机费参照川建价发(2018)27号四川省建设工程造价管理总站关于对成都市等16个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复进行调整，建筑工程：15.65%，安装工程：12.94%执行；

3.10税金按川建造价发〔2019〕181号四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知9%计取； 3.11措施费按照四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知川建造价发〔2019〕180号计取；

4.工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1工程质量要求：达到设计要求及现行国家规范及质量验收标准； 
4.2材料质量要求：满足设计及相关质量标准的要求； 
4.3施工要求：符合施工规范及验收标准； 
4.4安全文明施工要求：满足国家及地方省市有关安全文明施工的要求。

- 其他需说明的问题

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期） |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 1 | 单项工程1 |  |  | . |  |
| 2 | 安装工程 |  |  | . |  |
| 合 计 |  |  |  | . |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  |  | 0304 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408011001 |  | 高压电缆分支箱 10kV，630A,一进三出 | 1.名称：高压电缆分支箱 2.规格、型号：10kV，630A,一进三出 3.具体配置详见高分箱系统图 4.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030402018002 |  | 预装欧式箱变 1250kVA | 1.名称、型号：预装欧式箱变 2.容量（kVA）：1250kVA 3.电压（kV）：10/0.4kV 3.具体配置详见箱变配置接线图 4.含所有箱变内部元器件及其本体调试 5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408001003 |  | 10kV电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3X240 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-8.7/15kV-3X240 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：8.7/15kV 7.满足设计图纸及验收规范要求 | m | 132 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
| 4 | 030408001004 |  | 10kV电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3X120 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-8.7/15kV-3X120 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：8.7/15kV 7.满足设计图纸及验收规范要求 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408006005 |  | 10kV电缆终端头 NLS-8.7/15kV-3X240 | 1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：NLS-8.7/15kV-3X240 3.材质、类型：冷缩式电缆终端头、铜接线端子 4.安装部位：室内安装 5.电压等级（kV）：8.7/15kV 6.满足设计图纸及规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
| 6 | 030408006006 |  | 10kV电缆终端头 NLS-8.7/15kV-3X120 | 1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：NLS-8.7/15kV-3X120 3.材质、类型：冷缩式电缆终端头、铜接线端子 4.安装部位：室内安装 5.电压等级（kV）：8.7/15kV 6.满足设计图纸及规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030409002007 |  | 铜芯线 BV-240 | 1.名称：塑料铜芯线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：BV-240mm2 4.材质：铜芯 5.其他未尽事宜应满足相关规范要求 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030409002008 |  | 接地母线 镀锌扁钢 -50×6 | 1.名称 ：接地母线 2.材质 ：镀锌扁钢 3.规格 ：-50×6 4.应热浸镀锌处理 | m | 40.6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030409001009 |  | 接地极 ∠50×5×2500 | 1.接地极材质、规格：镀锌角钢接地极 ∠50×5×2500坚土 2.应热浸镀锌处理 | 根 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030414015010 |  | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验 2.电压等级（kV）：10kV | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆排管通道（1X2排管通道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030408005011 |  | 电缆沟挖填方 | 1.种类： 电缆沟挖填方 2.土质：普通土30%，松砂石50%，岩石20%； | m3 | 20.93 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040303001012 |  | 混凝土垫层 C15 | 1.混凝土强度等级：C15 2.垫层厚度：100mm | m3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040803003013 |  | 电缆混凝土包封 C20 | 1.材料品种：砼 2.尺寸：720mm×310mm 3.形状：长方形 4.砼强度等级：C20 | m3 | 4.378 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411001014 |  | UPVC-C管 φ175 | 1.名称：UPVC-C 2.规格：φ175 3.敷设形式及部位：地埋敷设 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411004015 |  | 警示带 | 1.警示带 | m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030409002016 |  | 接地母线 φ16镀锌圆钢 | 1.名称 ：接地母线 2.材质 ：镀锌圆钢 3.规格 ：φ16 4.应热浸镀锌处理 | m | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030409002017 |  | 接地母线 φ22镀锌圆钢 | 1.名称 ：接地母线 2.材质 ：镀锌圆钢 3.规格 ：φ22 4.应热浸镀锌处理 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
| 18 | 030409002018 |  | 接地母线 镀锌扁钢 -50×6 | 1.名称 ：接地母线 2.材质 ：镀锌扁钢 3.规格 ：-50×6 4.应热浸镀锌处理 | m | 40.6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030409001019 |  | 接地极 ∠50×5×2500 | 1.接地极材质、规格：镀锌角钢接地极 ∠50×5×2500坚土 2.应热浸镀锌处理 | 根 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040901009020 |  | 预埋铁件 | 预埋铁件 综合 | t | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030414011021 |  | 接地装置调试 | 1.接地装置调试 2.含本工程所有接地装置调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
| 22 | 040504001022 |  | 电缆分支箱基础（人井） | 1.电缆分支箱截面、深度 ：1500*700*1200mm 2.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩砖 3.垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4.顶板种类及厚度：预制C25混凝土盖板 5.混凝土强度等级：C30圈梁及防渗墙 6.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 7.防潮层材料种类：砌体内壁做防水砂浆处理 8.含电缆分支箱基础详图内所有工作内容（接地部分除外） 其包含电缆分支箱基础的土石方、模板、钢筋等所有工作施工，投标人投标时综合考虑报价。 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
| 23 | 040504001023 |  | 箱变基础 | 1.箱变截面、深度 ：2500*4600*2500mm 2.砖品种、规格、强度等级：MU15烧结页岩砖 3.垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 5.混凝土强度等级：C30圈梁 6.砂浆强度等级：1：2.5水泥砂浆 7.防潮层材料种类：砌体内壁做防水砂浆处理 8.含箱变基础图内所有工作内容 其包含箱变基础的土石方、模板、钢筋等所有工作施工，投标人投标时综合考虑报价。 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  |  | 专业措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301001032 |  | 吊装加固 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031301002033 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031301003034 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031301004035 |  | 顶升、提升装置 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031301005036 |  | 大型设备专用机具 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031301006037 |  | 焊接工艺评定 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031301007038 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301008039 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031301009040 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031301010041 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031301011042 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031301012043 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031301013044 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031301014045 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031301015046 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031301016047 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
| 17 | 031301017048 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031301018049 |  | 其他措施 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001024 | 安全文明施工 |  | 项 |  |  |  |  |
|  | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.54 |  |  |  |  |
|  | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 3.08 |  |  |  |  |
|  | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4.84 |  |  |  |  |
|  | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 7.86 |  |  |  |  |
| 2 | 031302002025 | 夜间施工增加 |  | 项 |  |  |  |  |
|  | ① | 夜间施工费 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.78 |  |  |  |  |
| 3 | 031302003026 | 非夜间施工增加 |  | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 031302004027 | 二次搬运 |  | 项 |  |  |  |  |
|  | ① | 二次搬运费 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.38 |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 5 | 031302005028 | 冬雨季施工增加 |  | 项 |  |  |  |  |
|  | ① | 冬雨季施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.58 |  |  |  |  |
| 6 | 031302006029 | 已完工程及设备保护 |  | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 031302007030 | 高层施工增加 |  | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 031302008031 | 工程定位复测费 |  | 项 |  |  |  |  |
|  | ① | 工程定位复测 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.14 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （适用于一般计税方法） |  |  |  |  |  |
| 工程名称： | 雅安公交总站充电桩配电工程（一期）\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 表-13-1 |  |  |  |  |  |